Геронтолошки центар "Јеленац"

 Алексинац

Број: 63

Датум: 04.02.2020.

Предмет: Позив за подношење понуда

Установa социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спроводи набавку услуга „Услуге одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица“.

Позивате се да до 07.02.2019. године до 10h доставите вашу понуду на један од следећих начина:

1. Путем мејла на адресу: javnenabavke.gcjelenac@gmail.com;

2. Преко поште на адресу: Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац", ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац, у затвореној коверти са напоменом: НАБАВКА УСЛУГА – Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и– НЕ ОТВАРАТИ;

3. Лично, на адресу: Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац", ул. Момчила Поповића бр. 156 у затвореној коверти са напоменом: НАБАВКА УСЛУГА – Услуга одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица– НЕ ОТВАРАТИ.

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Потребно је да попуните, потпишете и печатирате искључиво образац понуде.

Особа за контакт: Марија Станковић Стојановић - службеник за јавне набавке

мејл: javnenabavke.gcjelenac@gmail.com

**П О Н У Д А**

Понуда број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку услуга „Услугa одржавања и прегледа система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица“.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Број рачуна и банка: |  |
| Особа за контакт и телефон: |  |
| Мејл: |  |
| Име лица за потписивање уговора, функција |  |

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Одржавање и преглед система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица подразумева следеће радње:

 - Визуални преглед

 - Контролни преглед

 - Детаљан преглед

***Визуални преглед укључује:***

- Визуални преглед противпожарне централе

- Парцијални визуални преглед ручних јављача

- Парцијални визуални преглед оптичких јављача

- Парцијални визуални преглед сирене

- Парцијални визуални преглед паралелнх индикатора

- Парцијални визуални преглед управљачких улазно/излазних јединица

- Провера да ли постоје ознаке на елементима система за дојаву пожара

- Провера да ли је неки од елемената система за дојаву пожара заклоњен предметима или елементима које је поставио неко од корисника објекта

- Провера напрснућа или разбијености стакла на ручним јављачима

- Проверу постојања одговарајуће пројектне документације и упутства за руковање

***Контролни преглед укључује:***

- Отварање противпожарне централе

- Провера рада батерија противпожарне централе под оптерећењем

- Провера рада система за дојаву пожара са преласком на батеријски рад

- Преглед историје догађаја на противпожарној централи спајањем сервисног рачунара на систем за дојаву пожара

- Преглед јављача који су у историји догађаја били у грешци, аларму или предаларму

- Провера узрока грешке или аларма лажни/технолошки/стварни

- Тест ЛЕД индикатора на предњој плочи

- Тест ЛЕД дисплеја на предњој плочи

- Провера рада тастатура

- Провера да ли на систему за дојаву постоје искључења и зашто

- Провера да ли постоје грешке на систему за дојаву пожара

- Ако постоје грешке првера узрока настанка грешке и отклањање истих(настале као последица коришћења или као неисправност опреме)

- Провера рада штампача(ако постоји у коначној изведби)

***Детаљан преглед укључује:***

- Блокирати штампач (ако постоји у коначној изведби)

- Извршити и поставити блокаде извршних функција система за дојаву пожара

- Проверити аутоматске јављаче у реалним условима рада са активацјом,проверити дојаву на систему за дојаву пожара

- Проверити ручне јављаче у реалном раду,проверити дојаву на систему

- Проверити рад система за узбуњивање и евакуацију,за активацију система тражити одобрење корисника

- Проверити на једну од етажа модуле за активацију затварања противпожарних врата,за ову радњу тражити одобрење корисника

- Проверити све извршне функције централе и везу са другим системима

- Проверити искључења на систему за дојаву пожара у договору са корисником

- Проверити рад софтвера за визуализацију станај система

- Једном или двапут годишње извршити понављање у руковању са особљем које одреди корисник

Завршње радње:

- проверити да ли су сви елементи система за дојаву враћени у нормално оперативно стање

- проверити да ли су скинуте блокаде са свих извршних елемената и осталих елемената система за дојаву пожара

- уписати датум и имена особа на одржавању у књигу одржавања система за дојаву

- направити детаљан извештај о обављеном одржавању који укључује изведене радње и опрему, а према приложеном плану одржавања

- за радове и опрему те недостатке који су уочени у редовном одржавању и прегледу,а прелазе оквире редовне гаранције за одржавање и прегледом,кориснику дату у року од 5 дана понуду за потребне радове и материјал

Преглед се врши два (2) пута годишње.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цена без пдв-а | Цена са пдв-ом |
| Укупна цена периодичног прегледа – система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица (у цену урачунати све трошкове, трошкове превоза, цену услуге и сл.)Напомена: исказати цену на годишњем нивоу која обухвата два мерења. |  |  |
| Словима: |  |
| Цена услуге одржавања система за дојаву пожара у РЈ Алексинац и РЈ Тешица по радном сату за посебне интервенције сервиса (у цену урачунати све трошкове, трошкове превоза, цену услуге и сл.) |  |  |
| Словима: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: | \_\_\_\_\_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда (не краће од 30 дана). |
| РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ: | у законском року од дана службеног пријема рачуна |
| РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: | \_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана закључења уговора |
| КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ: | најнижа понуђена цена |
| НАЧИН ПЛАЋАЊА: | вирмански, на рачун понуђача |

**НАПОМЕНА:**

Уз понуду обавезно доставити потврду надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке.

Понуђач треба да је обучен за рад са опремом која је уграђена код наручиоца. Системи који су уграђени у обе радне јединице су адресабилног типа, произвођачаSchrack Seconet из Аустрије. Систем у оквиру РЈ Алексинац има 208 елемената, а у РЈ Тешица укупно 273 елемената.

Приликом оцењивања најповољније понуде узимаће се у обзир понуда за периодични преглед система за дојаву пожара. Послата понуда треба да обухвати **све трошкове**  (цена услуге, трошкови превоза и сл.) везане за извршење услуге. У понуду улази и износ радног сата за посебне интервенције, који је потребно навести и који ће се примењивати у случају посебне интервенције на позив Наручиоца.

 Место и датум: Потпис Oвлашћеног лица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_